## 様式印刷用
添 付 書 類 届出計算値の算出課程を示す表（計算書）
工場または事業場における施設番号
記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位） |  |  | 記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位）
計算に用いるデータ | １ | ① (バーナーの燃料の燃焼能力)(バーナーの定格容量) |  |  | （ｌ／h） | 計算式 | ３ | He（補正された排出口の高さ）＝Ho＋△H ただし⑧（じんがさ）のある場合 He＝Ho |  | （m）
| ２ | ② (1日の延使用時間数)（最も多く稼動する月の平均） |  |  | （時／日） |  | ５ | K▼ （施設のK値）＝⑰×１000／He２
|  | ③ （燃料の通常の使用量）（③＝⑨／②） |  |  | （ｌ／h） |  | 排出基準（確認項目） | K （地域、設置日等により異なる基準定数）（2.92,6.42,9.34等）
|  | ④ （燃料の比重）（性状分析表による平均） | [5 empty] | ｑ （いおう酸化物の排出基準）＝K×10‐3・He2 |  | （Ｎm3／h）
|  | ⑤ （燃料中のいおう分）（性状分析表による最大） |  | 以下 | （重量％） |  |  | S▼ （燃料中の必要いおう分）＝⑤×q／⑰ |  | （重量％）
|  | ⑥ （排出ガス温度）（排出口における平均） |  |  | （℃） |  |  | Ho▼ （排出口の必要実高さ）＝√（⑰×１０００／Ｋ）－△Ｈ ただし ⑧（じんがさ）の有る場合 △H=O |  | （m）
| ３ | ⑦ （排出口の断面積）（⑦＝0.7854×D2、 D：頂上内口径mφ） |  |  | （㎡） |  |  | Cmax▼ （温度15℃におけるいおう酸化物の地上最大濃度）≒K▼／584 |  | （ppm）
|  | ⑧ （じんがさの有無）（排出口における雨よけフード） | 有 ・ 無
|  | Ho （排出口の実高さ）（地表面上） |  |  | （m） | ※ 参 考 デ ー タ
| ５ | ⑨ （燃料の通常の1日使用量）（②における当該施設分） |  |  | （ｌ／日） | ■ 空気比
|  | ⑩ （燃料１kg当たりの湿り排ガス量） |  |  | （Ｎm3／㎏） | ■ その他
|  | ⑪ （ 〃 〃 乾き排ガス量） |  |  | （ 〃 ）
計算式 |  | ⑫ （バーナーの燃料の燃焼能力）＝①×④ |  |  | （㎏／h） | ※ 届出値の検査（いおう酸化物の規制基準に適合しているか）
|  | ⑬ （燃料の通常の使用量）＝③×④ |  |  | （ 〃 ） | ■ ⑰≦q （K▼≦K)か
|  | T （排出ガスの絶対温度）＝273＋⑥ |  |  | （°K)
| ２または５ | ⑭ （最大排出ガス量）＝⑩×⑫ |  |  | （Nm3／h）
|  | ⑮ （通常 〃 〃 ）＝⑩×⑬ |  |  | （ 〃 ） | ※ 燃 料 供 給 者
|  | ⑯ （最大、通常いおう酸化物の排出濃度）＝7000×⑤／⑪ |  |  | （ppm） | 納入業者 |  |  | 精製メーカー
|  | ⑰ （最大いおう酸化物の排出量）＝0.007×⑤×⑫ |  |  | （Ｎm3／h） | （TEL ）
|  | ⑱ （通常 〃 〃 〃 ）＝0.007×⑤×⑬ |  |  | （ 〃 ） | （TEL ）
| ３ | V （最大排出ガスの排出速度）＝⑭×T／（982800×⑦） |  |  | （m／s）
|  | ⑲ （通常 〃 〃 〃 ）＝⑮×T／（982800×⑦） |  |  | （ 〃 ） | ※ 届出書作成担当者
|  | Q （温度15℃における排出ガス量）＝⑭／3412.5 |  |  | （m3／s） | 氏名 （所属 ）
|  | J＝１／√(Q・V)（1460－296×V／(T－288)）＋１ |  |  |  | TEL （その他 ）
|  | Ht （温度による排出ガスの上昇高さ）＝2.01×10-3・Q ・(T-288)・(2.30logJ+1/J-1) |  |  | （m）
|  | Hm（運動による排出ガスの上昇高さ）＝0.795√(Q・V)／（1＋2.58／Ｖ） |  |  | （m） | 備考 １．この計算書の使用対象は、いおう酸化物およびばいじんにかかる届出施設のうち⑭および⑰が液体燃料に 起因するものに限る｡
|  | △H （排出口の補正高さ）＝0.65（Ht＋Hm） |  |  | （m） | 備考 ２．排煙脱硫装置（いおう酸化物の維持捕集効率X%）の有る場合⑤の値は⑤＝燃料中の最大いおう分（重量％） ×（１－X%／100）として⑯以上を計算する｡

## 入力用
添 付 書 類 届出計算値の算出課程を示す表（計算書）
工場または事業場における施設番号
記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位） |  |  | 記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位）
計算に用いるデータ | １ | ① (バーナーの燃料の燃焼能力)(バーナーの定格容量) |  |  | （ｌ／h） | 計算式 | ３ | He（補正された排出口の高さ）＝Ho＋△H ただし⑧（じんがさ）のある場合 He＝Ho | #DIV/0! | （m）
| ２ | ② (1日の延使用時間数)（最も多く稼動する月の平均） |  |  | （時／日） |  | ５ | K▼ （施設のK値）＝⑰×１000／He２ | #DIV/0!
|  | ③ （燃料の通常の使用量）（③＝⑨／②） |  |  | （ｌ／h） |  | 排出基準（確認項目） | K （地域、設置日等により異なる基準定数）（2.92,6.42,9.34等） | 17.5
|  | ④ （燃料の比重）（性状分析表による平均） | [5 empty] | ｑ （いおう酸化物の排出基準）＝K×10‐3・He2 | #DIV/0! | （Ｎm3／h）
|  | ⑤ （燃料中のいおう分）（性状分析表による最大） |  | 以下 | （重量％） |  |  | S▼ （燃料中の必要いおう分）＝⑤×q／⑰ | #DIV/0! | （重量％）
|  | ⑥ （排出ガス温度）（排出口における平均） |  |  | （℃） |  |  | Ho▼ （排出口の必要実高さ）＝√（⑰×１０００／Ｋ）－△Ｈ ただし ⑧（じんがさ）の有る場合 △H=O | #DIV/0! | （m）
| ３ | ⑦ （排出口の断面積）（⑦＝0.7854×D2、 D：頂上内口径mφ） |  |  | （㎡） |  |  | Cmax▼ （温度15℃におけるいおう酸化物の地上最大濃度）≒K▼／584 | #DIV/0! | （ppm）
|  | ⑧ （じんがさの有無）（排出口における雨よけフード） | 有 ・ 無
|  | Ho （排出口の実高さ）（地表面上） |  |  | （m） | ※ 参 考 デ ー タ
| ５ | ⑨ （燃料の通常の1日使用量）（②における当該施設分） |  |  | （ｌ／日） | ■ 空気比
|  | ⑩ （燃料１kg当たりの湿り排ガス量） |  |  | （Ｎm3／㎏） | ■ その他
|  | ⑪ （ 〃 〃 乾き排ガス量） |  |  | （ 〃 ）
計算式 |  | ⑫ （バーナーの燃料の燃焼能力）＝①×④ | 0 |  | （㎏／h） | ※ 届出値の検査（いおう酸化物の規制基準に適合しているか）
|  | ⑬ （燃料の通常の使用量）＝③×④ | 0 |  | （ 〃 ） | ■ ⑰≦q （K▼≦K)か
|  | T （排出ガスの絶対温度）＝273＋⑥ | 273 |  | （°K)
| ２または５ | ⑭ （最大排出ガス量）＝⑩×⑫ | 0 |  | （Nm3／h）
|  | ⑮ （通常 〃 〃 ）＝⑩×⑬ | 0 |  | （ 〃 ） | ※ 燃 料 供 給 者
|  | ⑯ （最大、通常いおう酸化物の排出濃度）＝7000×⑤／⑪ | #DIV/0! |  | （ppm） | 納入業者 |  |  | 精製メーカー
|  | ⑰ （最大いおう酸化物の排出量）＝0.007×⑤×⑫ | 0 |  | （Ｎm3／h） | （TEL ）
|  | ⑱ （通常 〃 〃 〃 ）＝0.007×⑤×⑬ | 0 |  | （ 〃 ） | （TEL ）
| ３ | V （最大排出ガスの排出速度）＝⑭×T／（982800×⑦） | #DIV/0! |  | （m／s）
|  | ⑲ （通常 〃 〃 〃 ）＝⑮×T／（982800×⑦） | #DIV/0! |  | （ 〃 ） | ※ 届出書作成担当者
|  | Q （温度15℃における排出ガス量）＝⑭／3412.5 | 0 |  | （m3／s） | 氏名 （所属 ）
|  | J＝１／√(Q・V)（1460－296×V／(T－288)）＋１ | #DIV/0! |  |  | TEL （その他 ）
|  | Ht （温度による排出ガスの上昇高さ）＝2.01×10-3・Q ・(T-288)・(2.30logJ+1/J-1) | #DIV/0! |  | （m）
|  | Hm（運動による排出ガスの上昇高さ）＝0.795√(Q・V)／（1＋2.58／Ｖ） | #DIV/0! |  | （m） | 備考 １．この計算書の使用対象は、いおう酸化物およびばいじんにかかる届出施設のうち⑭および⑰が液体燃料に 起因するものに限る｡
|  | △H （排出口の補正高さ）＝0.65（Ht＋Hm） | #DIV/0! |  | （m） | 備考 ２．排煙脱硫装置（いおう酸化物の維持捕集効率X%）の有る場合⑤の値は⑤＝燃料中の最大いおう分（重量％） ×（１－X%／100）として⑯以上を計算する｡

## 様式印刷用 (排風機有)
添 付 書 類 届出計算値の算出課程を示す表（計算書） | [7 empty] | 排風機最大排風量（ﾌｧﾝ能力） Ｚ＝ |  | (m3/分)
工場または事業場における施設番号 |  |  |  |  | 排風機がある場合 |  |  | 排風機通常排風量 Ｚ’＝ |  | (m3/分)
記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位） |  |  | 記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位）
計算に用いるデータ | １ | ① (バーナーの燃料の燃焼能力)(バーナーの定格容量) |  |  | （ｌ／h） | 計算式 | ３ | He（補正された排出口の高さ）＝Ho＋△H ただし⑧（じんがさ）のある場合 He＝Ho |  | （m）
| ２ | ② (1日の延使用時間数)（最も多く稼動する月の平均） |  |  | （時／日） |  | ５ | K▼ （施設のK値）＝⑰×１000／He２
|  | ③ （燃料の通常の使用量）（③＝⑨／②） |  |  | （ｌ／h） |  | 排出基準（確認項目） | K （地域、設置日等により異なる基準定数）（2.92,6.42,9.34等） | 17.5
|  | ④ （燃料の比重）（性状分析表による平均） | [5 empty] | ｑ （いおう酸化物の排出基準）＝K×10‐3・He2 |  | （Ｎm3／h）
|  | ⑤ （燃料中のいおう分）（性状分析表による最大） |  | 以下 | （重量％） |  |  | S▼ （燃料中の必要いおう分）＝⑤×q／⑰ |  | （重量％）
|  | ⑥ （排出ガス温度）（排出口における平均） | 200 |  | （℃） |  |  | Ho▼ （排出口の必要実高さ）＝√（⑰×１０００／Ｋ）－△Ｈ ただし ⑧（じんがさ）の有る場合 △H=O |  | （m）
| ３ | ⑦ （排出口の断面積）（⑦＝0.7854×D2、 D：頂上内口径mφ） |  |  | （㎡） |  |  | Cmax▼ （温度15℃におけるいおう酸化物の地上最大濃度）≒K▼／584 |  | （ppm）
|  | ⑧ （じんがさの有無）（排出口における雨よけフード） | 有 ・ 無
|  | Ho （排出口の実高さ）（地表面上） |  |  | （m） | ※ 参 考 デ ー タ
| ５ | ⑨ （燃料の通常の1日使用量）（②における当該施設分） |  |  | （ｌ／日） | ■ 空気比
|  | ⑩ （燃料１kg当たりの湿り排ガス量） |  |  | （Ｎm3／㎏） | ■ その他
|  | ⑪ （ 〃 〃 乾き排ガス量） |  |  | （ 〃 ）
計算式 |  | ⑫ （バーナーの燃料の燃焼能力）＝①×④ |  |  | （㎏／h） | ※ 届出値の検査（いおう酸化物の規制基準に適合しているか）
|  | ⑬ （燃料の通常の使用量）＝③×④ |  |  | （ 〃 ） | ■ ⑰≦q （K▼≦K)か
|  | T （排出ガスの絶対温度）＝273＋⑥ |  |  | （°K)
| ２または５ | ⑭ （最大排出ガス量）＝排風機ﾌｧﾝ能力Ｚ(m3/分)×60×273／(273＋⑥) |  |  | （Nm3／h）
|  | ⑮ （通常 〃 〃 ）＝排風機通常排風量Ｚ’(m3/分)×60×273／(273＋⑥) |  |  | （ 〃 ） | ※ 燃 料 供 給 者
|  | ⑯ （最大、通常いおう酸化物の排出濃度）＝7000×⑤／⑪ |  |  | （ppm） | 納入業者 |  |  | 精製メーカー
|  | ⑰ （最大いおう酸化物の排出量）＝0.007×⑤×⑫ |  |  | （Ｎm3／h） | （TEL ）
|  | ⑱ （通常 〃 〃 〃 ）＝0.007×⑤×⑬ |  |  | （ 〃 ） | （TEL ）
| ３ | V （最大排出ガスの排出速度）＝⑭×T／（982800×⑦） |  |  | （m／s）
|  | ⑲ （通常 〃 〃 〃 ）＝⑮×T／（982800×⑦） |  |  | （ 〃 ） | ※ 届出書作成担当者
|  | Q （温度15℃における排出ガス量）＝⑭／3412.5 |  |  | （m3／s） | 氏名 （所属 ）
|  | J＝１／√(Q・V)（1460－296×V／(T－288)）＋１ |  |  |  | TEL （その他 ）
|  | Ht （温度による排出ガスの上昇高さ）＝2.01×10-3・Q ・(T-288)・(2.30logJ+1/J-1) |  |  | （m）
|  | Hm（運動による排出ガスの上昇高さ）＝0.795√(Q・V)／（1＋2.58／Ｖ） |  |  | （m） | 備考 １．この計算書の使用対象は、いおう酸化物およびばいじんにかかる届出施設のうち⑭および⑰が液体燃料に 起因するものに限る｡
|  | △H （排出口の補正高さ）＝0.65（Ht＋Hm） |  |  | （m） | 備考 ２．排煙脱硫装置（いおう酸化物の維持捕集効率X%）の有る場合⑤の値は⑤＝燃料中の最大いおう分（重量％） ×（１－X%／100）として⑯以上を計算する｡

## 入力用 (排風機有)
添 付 書 類 届出計算値の算出課程を示す表（計算書） | [7 empty] | 排風機最大排風量（ﾌｧﾝ能力） Ｚ＝ | 285 | (m3/分)
工場または事業場における施設番号 |  |  |  |  | 排風機がある場合 |  |  | 排風機通常排風量 Ｚ’＝ |  | (m3/分)
記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位） |  |  | 記入別 紙番号 |  | 届出項目 | 届出値（単位）
計算に用いるデータ | １ | ① (バーナーの燃料の燃焼能力)(バーナーの定格容量) |  |  | （ｌ／h） | 計算式 | ３ | He（補正された排出口の高さ）＝Ho＋△H ただし⑧（じんがさ）のある場合 He＝Ho | #DIV/0! | （m）
| ２ | ② (1日の延使用時間数)（最も多く稼動する月の平均） |  |  | （時／日） |  | ５ | K▼ （施設のK値）＝⑰×１000／He２ | #DIV/0!
|  | ③ （燃料の通常の使用量）（③＝⑨／②） |  |  | （ｌ／h） |  | 排出基準（確認項目） | K （地域、設置日等により異なる基準定数）（2.92,6.42,9.34等） | 17.5
|  | ④ （燃料の比重）（性状分析表による平均） | [5 empty] | ｑ （いおう酸化物の排出基準）＝K×10‐3・He2 | #DIV/0! | （Ｎm3／h）
|  | ⑤ （燃料中のいおう分）（性状分析表による最大） |  | 以下 | （重量％） |  |  | S▼ （燃料中の必要いおう分）＝⑤×q／⑰ | #DIV/0! | （重量％）
|  | ⑥ （排出ガス温度）（排出口における平均） | 200 |  | （℃） |  |  | Ho▼ （排出口の必要実高さ）＝√（⑰×１０００／Ｋ）－△Ｈ ただし ⑧（じんがさ）の有る場合 △H=O | #DIV/0! | （m）
| ３ | ⑦ （排出口の断面積）（⑦＝0.7854×D2、 D：頂上内口径mφ） |  |  | （㎡） |  |  | Cmax▼ （温度15℃におけるいおう酸化物の地上最大濃度）≒K▼／584 | #DIV/0! | （ppm）
|  | ⑧ （じんがさの有無）（排出口における雨よけフード） | 有 ・ 無
|  | Ho （排出口の実高さ）（地表面上） |  |  | （m） | ※ 参 考 デ ー タ
| ５ | ⑨ （燃料の通常の1日使用量）（②における当該施設分） |  |  | （ｌ／日） | ■ 空気比
|  | ⑩ （燃料１kg当たりの湿り排ガス量） |  |  | （Ｎm3／㎏） | ■ その他
|  | ⑪ （ 〃 〃 乾き排ガス量） |  |  | （ 〃 ）
計算式 |  | ⑫ （バーナーの燃料の燃焼能力）＝①×④ | 0 |  | （㎏／h） | ※ 届出値の検査（いおう酸化物の規制基準に適合しているか）
|  | ⑬ （燃料の通常の使用量）＝③×④ | 0 |  | （ 〃 ） | ■ ⑰≦q （K▼≦K)か
|  | T （排出ガスの絶対温度）＝273＋⑥ | 473 |  | （°K)
| ２または５ | ⑭ （最大排出ガス量）＝排風機ﾌｧﾝ能力Ｚ(m3/分)×60×273／(273＋⑥) | 9869.556 |  | （Nm3／h）
|  | ⑮ （通常 〃 〃 ）＝排風機通常排風量Ｚ’(m3/分)×60×273／(273＋⑥) | 0 |  | （ 〃 ） | ※ 燃 料 供 給 者
|  | ⑯ （最大、通常いおう酸化物の排出濃度）＝7000×⑤／⑪ | #DIV/0! |  | （ppm） | 納入業者 |  |  | 精製メーカー
|  | ⑰ （最大いおう酸化物の排出量）＝0.007×⑤×⑫ | 0 |  | （Ｎm3／h） | （TEL ）
|  | ⑱ （通常 〃 〃 〃 ）＝0.007×⑤×⑬ | 0 |  | （ 〃 ） | （TEL ）
| ３ | V （最大排出ガスの排出速度）＝⑭×T／（982800×⑦） | #DIV/0! |  | （m／s）
|  | ⑲ （通常 〃 〃 〃 ）＝⑮×T／（982800×⑦） | #DIV/0! |  | （ 〃 ） | ※ 届出書作成担当者
|  | Q （温度15℃における排出ガス量）＝⑭／3412.5 | 2.8922 |  | （m3／s） | 氏名 （所属 ）
|  | J＝１／√(Q・V)（1460－296×V／(T－288)）＋１ | #DIV/0! |  |  | TEL （その他 ）
|  | Ht （温度による排出ガスの上昇高さ）＝2.01×10-3・Q ・(T-288)・(2.30logJ+1/J-1) | #DIV/0! |  | （m）
|  | Hm（運動による排出ガスの上昇高さ）＝0.795√(Q・V)／（1＋2.58／Ｖ） | #DIV/0! |  | （m） | 備考 １．この計算書の使用対象は、いおう酸化物およびばいじんにかかる届出施設のうち⑭および⑰が液体燃料に 起因するものに限る｡
|  | △H （排出口の補正高さ）＝0.65（Ht＋Hm） | #DIV/0! |  | （m） | 備考 ２．排煙脱硫装置（いおう酸化物の維持捕集効率X%）の有る場合⑤の値は⑤＝燃料中の最大いおう分（重量％） ×（１－X%／100）として⑯以上を計算する｡